# 第一章 总则

第一条  为规范规划区内雨、污水管网和污水处理工程等基础设施的建设，建立一套科学合理的城市排水收集系统和污水处理系统，使排水工程的建设符合国家的法律法规和相关国家标准的要求，特编制本专项规划。

第二条  本规划是总体规划在基础设施建设领域的延伸和细化，规划已经批准，即与舞阳县城乡总体规划具有同等的法律效力。

第三条  本规划适用于舞阳县城市规划区内的排水工程建设范围，凡在规划区范围内进行排水工程建设的任何单位和个人，均应遵照《中华人民共和国城市规划法》与《河南省城市规划法实施办法》的规定，执行本规划。

第四条  本规划范围包括整个舞阳县城市规划区（2035年），规划区建设用地总面积34.3平方公里。

第五条 规划年限：

近期规划年限：2020年

远期规划年限：2035年

第六条 本规划以国家有关法规、标准、规范以及《舞阳县城乡总体规划（2017-2035）》为主要依据。

第七条  本规划内容包括城区排水体制和城区雨、污水系统的布局，以及各规划分区污水管网与城市污水厂的衔接。探索城市污水集中、分散处理的合理性，规划各系统污水处理厂的位置位置、规模、污泥处置以及处理后污水再生回用途径，以达到环境、经济、社会三个效益的和谐统一。探索城市雨水的综合利用，确定相关设施的位置和规模。

其具体内容如下：

（1）根据舞阳县中心城区地形地势、河流等情况，结合舞阳县中心城区现状雨、污水布局，合理划分雨、污水分区。

（2）在对舞阳县中心城区现场踏勘和调研的基础上，综合各方面因素，进行污水量预测，核算现状污水处理厂规模，并提出污水处理厂的新建、扩建的建议。

（3）分析现状雨、污水系统中存在的主要问题，并提出解决的指导性意见。

（4）优化现有雨、污水系统，对现状已有管渠进行利用分析，并提出保留、改造、新建的建议，提出规划区雨、污水管网布置和管道控制点高程。

（5）提出污水处理厂再生水规划。

（6）提出污水处理厂污泥处理处置工艺方案。

（7）提出规划区内雨、污水工程的建设时序和维护运行管理体制。

（8）提出雨、污水工程的近期规划内容及投资估算。

第八条  规划目标

至规划期末，规划区的排水工程的建设应达到下列规划目标：

（1）规划区内的城市污水和工业废水处理达标率为100%。

（2）至规划期末形成完整的城市污水收集系统。

（3）污泥做到同步有效处理，满足处置要求。

（4）规划区内的水环境污染现状得到根本改善。

（5）规划区内河道按照防洪标准及除涝标准整治完成。

（6）建成完整、顺畅的雨水排放系统。

第九条  本规划由规划文本、规划图纸、规划说明书三部分组成，批准后规划图纸与文本具有同等法律效力，由城市规划主管部门负责管理、实施。

# 第二章 规划背景

第十条  城市规划人口及用地规模

根据《舞阳县城乡总体规划》（2017-2035）近期到2020年，舞阳县中心城区人口为22万人，用地规模为24平方公里，人均用地109.1平方米；中期到2025年，舞阳县中心城区人口为27万人，用地规模为29.4平方公里，人均用地108.7平方米；远期到2035年，舞阳县中心城区人口为33万人，用地规模为34.3平方公里，人均用地103.8平方米。

第十一条  根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）中的划分，舞阳县抗震设防

烈度为VI度。

第十二条  城市性质

《舞阳县城乡总体规划》（2017-2035）确定城市性质为：漯河市域副中心城市；中原地区重要的盐化工产业基地，以贾湖文化为特色的文化名城和生态宜居城市。

# 第三章 排水体制

第十三条 排水体制

对于新建城区，严格执行雨水分流制排水体制；对于老城区，应随着老城区的道路和区域改造，将合流制排水体制逐步改造成分流制的排水体制。

# 第四章 污水工程规划

第十四条  污水量预测

近期2020年舞阳县中心城区污水排放量为5.93万m3/d。其中：

第一分区（第一生活污水厂分区）污水量为：2.25÷1.3×0.8=1.40万m3/d

第二分区（第二生活污水厂分区）污水量为：3.10÷1.3×0.8=1.92万m3/d

第三分区（产业聚集区污水厂提升区）污水量为：1.12÷1.3×0.8=0.69万m3/d

第四分区（产业聚集区污水厂非提升区）污水量为：3.12÷1.3×0.8=1.92万m3/d

远期2035年舞阳县中心城区污水排放量为10.33万m3/d。其中：

第一分区（第一生活污水厂分区）污水量为：3.40÷1.3×0.8=2.10万m3/d

第二分区（第二生活污水厂分区）污水量为：4.53÷1.3×0.8=2.79万m3/d

第三分区（产业聚集区污水厂提升区）污水量为：1.60÷1.3×0.8=0.98万m3/d

第四分区（产业聚集区污水厂非提升区）污水量为：7.25÷1.3×0.8=4.46万m3/d

第十五条  污水处理厂规划

（1）污水处理厂规模的确定

第一污水处理厂（中心城区生活污水厂）位于城区西南位于解放路南段，保留现状，设计规模 2.5万吨/日，中水规模0.75万吨/日，占地4.2公顷；第二污水处理厂为规划新建污水处理厂，位于解放路南段，一污水厂东侧，漯舞铁路西侧，设计规模2万吨/日，中水规模0.6万吨/日，占地3.6公顷；第三污水处理厂（产业聚集区污水厂）位于创业路东、南环路北，保留现状规模2万吨/日，中水0.6万吨/日，占地4.8公顷。

（2）污水处理深度

本规划确定舞阳县中心城区污水处理厂的出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中的一级A标准。

（3）污水处理工艺的选择

采用生物处理的方法处理污水是一种有效的、经济的方法，也是目前常用的、成熟的污水处理方法。舞阳县现状污水处理厂厂处理工艺均为生物法处理。因此，本次规划根据一般城市污水的水质情况推荐采用生物处理+深度处理法，具体处理工艺应在工程设计阶段进行论证研究确定。

第十六条  污泥处理处置规划

规划舞阳县污水处理厂污泥均经过深度脱水，含水率降低至50%~60%后送至舞阳县垃圾处理厂卫生填埋。

第十七条 规划污水管道

根据规划区地形地势、污水处理厂位置、分区情况及污水量分配规划，对四个排水分区的污水管网进行规划。

第一分区（舞阳县第一生活污水厂分区）：北三环路以南、海南路、解放路以西城区。

在张家港路、海南路、解放路敷设污水主干管，上海路、文化路敷设污水干管、污水自北向南沿解放路排至舞阳县第一生活污水处理厂。污水支管就近排至污水干管。

第二分区（舞阳县第二生活污水厂分区）：北三环路以北、海南路、解放路以东、深圳路、浦东路以西城区。

在北三环路，南京路，海南路，敷设污水主干管，张家港路、人民路、敷设污水干管，污水经南京路、海南路、南外环路排至舞阳县第二生活污水处理厂。污水支管就近排至污水干管。

第三分区(舞阳县产业聚集区污水厂污水提升区）：以深圳路、浦东路以东、中山路以北、盐业大道、创业路以西所围成的区域。

在珠海路，北三环路敷设污水主干管，污水自西向东排至北三环路与盐业大道处的污水提升泵站。污水支管就近排至污水干管。

第四分区（舞阳县产业聚集区污水厂非提升区）：以创业路、北三环、盐业大道、中山路、浦东路、人民路、深圳路为线以东所围成的区域。

在创业路、兴业路、珠海路南环路敷设污水主干管，污水自北向南、自东向西排至工业污水处理厂。污水支管就近排至污水干管。

第十八条 污水管材选择

污水管道管材推荐采用以下方案：

300mm≤DN≤500mm的污水管道采用UPVC双壁波纹管

DN>500mm的污水管道均采用PE双壁波纹管

# 第五章 雨水工程规划

第十九条  雨水系统的组成

城市雨水管渠系统是由雨水口、雨水管渠、检查井、出水口、提升泵站等构筑物组成的一整套工程设施。

第二十条  雨水管渠设计流量计算公式

本次规划区雨水管渠设计流量按流域面积公式计算。

Q＝ψ·q·F

式中： Q－雨水设计流量（l/s）

ψ－径流系数

q－设计暴雨强度（l/s·ha）

F－汇水面积（ha）

第二十一条   暴雨强度公式

漯河市暴雨强度公式：

q=1622.658(1+0.7321gp)/(t+8.7)^0.667（升/[秒·公顷]）

第二十二条  地面径流系数Ψ

整个汇水面积上的平均径流系数按各类地面的径流系数加权平均计算而得，各类地面的径流系数见下表。

径流系数

| 地面种类 | Ψ |
| --- | --- |
| 各种屋面、混凝土和沥青路面 | 0.90 |
| 大块石铺砌路面和沥青表面处理的碎石路面 | 0.60 |
| 级配碎石路面 | 0.45 |
| 干砌砖石和碎石路面 | 0.40 |
| 非铺砌土地面 | 0.30 |
| 公园或绿地 | O.15 |

确定规划区综合径流系数Ψ=0.6，并以此作为规划区雨水管渠水力计算参数值。

第二十三条  设计重现期

本次规划，雨水管道及其附属设施暴雨重现期不应小于2年；雨水主干管（渠）暴雨重现期不应小于3年；特别重要地段雨水管渠暴雨重现期标准不应小于5年；下穿立交、地道和下沉式广场暴雨重现期标准不应小于20年。

第二十四条  雨水管渠的降雨历时t，应该下式计算：

集水时间t=t1+t2

式中：t——集水时间（分钟）

t1——地面集水时间（分钟）取15分钟

t2——管渠内雨水流行时间（分钟）

t2=∑（L/60V）min

L——各管段长度（m）

V——各管段满流时的水流速度（m/s）

60——单位换算系数，1min=60s

第二十五条  雨水管渠的流量，应该下式计算：

Q=A·V

式中：Q——设计流量（m3/s）

A——水流有效断面面积（m2）

V——流速（m/s）

第二十六条  雨水管渠的流速，应该下式计算：

V＝1nR23I12

式中：V——流速（m/s）

n——管壁粗糙系数，钢筋混凝土管取0.014

R——水力半径（m）

I——水力坡度

第二十七条  雨水管渠设计流速不应小于0.75 m/s，管道流速自上游至下游，宜逐渐增大。

第二十八条  道路下雨水管道覆土厚度不小于1.0m；管渠覆土厚度较小时，结构上应充分考虑其承压能力。

## 第二十九条  雨水分区

按下游受纳水体的不同，结合现状雨水排放系统分区，规划雨水排放系统分为九个排水分区，分别是：

第一分区：以西环路为线，沿线以东区域；以重庆西路为线，沿线以北区域以迎宾湖为线，沿线以西区域

第二分区：以迎宾湖、富民路橡胶坝为线，沿线以东区域；以迎宾湖、市政公园水系为线，沿线以北区域；以市政公园水系、塘河支流为线、沿线以西区域；以北外环为线、沿线以南区域

第三分区：以市政公园水系、塘河支流为线、沿线以东区域；以市政公园水系、大尹溢流堰之间连接水系为线、沿线以北区域；以兴业路为线、沿线以西区域；以北外环为线、沿线以南区域

第四分区：以西环路为线、西环路以东区域；以人民路为线、人民路以北区域；以前进路为线、前进路以西区域；以重庆西路为线、重庆西路以南区域。

第五分区：

以前进路为线、前进路以东区域；以人民路、海南路、舞光路为线、沿线以北区域；以宁波路为线、沿线以西区域；以迎宾湖、市政公园水系之间连接水系为线、沿线以南区域。

第六分区：以深圳路为线，沿线以东区域；以人民路、盐业大道、中山路、创业路、张家港路为线，沿线以北区域；以兴业路为线，沿线以西区域；以市政公园水系、大尹溢流堰之间连接水系为线，沿线以南区域。

第七分区：以西环路为线，沿线以东区域；以南外环为线，沿线以北区域；以解放路、舞明路、北京路为线，沿线以西区域；以人民路为线，沿线以南区域。

第八分区：

以北京路、解放路为线，沿线以东区域；以南环路为线，沿线以北区域；以盐业大道为线，沿线以西区域；以人民路为线，沿线以南区域。

第九分区：

以盐业大道为线，沿线以东区域；以南环路为线，沿线以北区域；以经十六路为线，沿线以西区域；以漯舞路、人民路为线，沿线以南区域。

第三十条 雨水管渠系统规划

第一分区：

该分区雨水排放系统服务范围汇水面积约227.4ha。

在北外环、富民路、北四环、重庆西路敷设雨水主干管，雨水自西向东排至迎宾湖及其迎宾湖和富民路橡胶坝之间连接水系。本分区雨水口均采用水质型雨水截污口。

第二分区：

该分区雨水排放系统服务范围汇水面积约253ha.

在北外环、富民路、北四环、重庆西路敷设雨水主干管，雨水自西向东排入市政公园水系、塘河支流之间连接水系。本分区雨水口均采用水质型雨水截污口。

第三分区：

该分区雨水排放系统服务范围汇水面积约300ha.

该分区以创业大道为界，以西雨水排入市政公园水系与塘河支流之间的连接水系，以东部分经大尹溢流堰排入东侧河渠。创业大道以西部分：在北外环、重庆西路敷设雨水主干管，雨水自东向西排入市政公园水系与塘河支流之间的连接水系；创业大道以东部分：在北外环、北四环路与兴业路敷设雨水主干管，雨水汇流后排入该区域东南角的河渠中。本分区雨水口均采用水质型雨水截污口。

第四分区：

该分区雨水排放系统服务范围汇水面积约415ha.

该分区以西湖、迎宾湖之间连接水系为界分为两部分，以西部分：在北三环、纬五路、张家港路敷设雨水主干管，雨水自西向东排至西湖、迎滨湖之间连接水系。以东部分：在文化路、北大街、前进路铺设雨水主干管，雨水自南向北排至西湖、迎宾湖之间连接水系。本分区雨水口均采用水质型雨水截污口。

第五分区：

该分区雨水排放系统服务范围汇水面积约204ha.

在上海路、北京路、海南路、南京路、宁波路敷设雨水主干管，雨水自南向北排至迎宾湖、市政公园水系中及其之间的连接水系中。本分区雨水口均采用水质型雨水截污口。

第六分区：

该分区雨水排放系统服务范围汇水面积约673ha.

在深圳路、浦东路、珠海路、创业路、建业路、兴业路敷设雨水主干管，雨水自南向北排入市政公园水系、大尹溢流堰及其之间的连接水系中；在重庆路(创业路—海南路段)敷设雨水主干管，雨水自东向西排入市政公园水系与大尹溢流堰之间的连接水系中。本分区雨水口均采用水质型雨水截污口。

第七分区：

该分区雨水排放系统服务范围汇水面积约495公顷。

在文化路、南街路、花园路、上海路、光明路、北京路、解放路敷设雨水管道，雨水自北向南排入森林公园水系、杨庄橡胶坝、南外环橡胶坝之间的连接水系中。本分区雨水口均采用水质型雨水截污口。

第八分区：

该分区雨水排放系统服务范围汇水面积约547公顷。

在海南路、南京路、宁波路、深圳路、浦东路、珠海路及厦门路敷设雨水主干管，雨水自北向南排入森林公园水系、杨庄橡胶坝、南外环橡胶坝之间的连接水系。本分区雨水口均采用水质型雨水截污口。

第九分区：

该分区雨水排放系统服务范围汇水面积约984公顷。

在创业路、兴业路、人民路、纬八路、经十一路、经十六路、南环路敷设雨水主干管，雨水排向南侧三里河中。本分区雨水口均采用水质型雨水截污口。

## 第三十一条 雨水管材选择

雨水管管材采用Ⅱ级钢筋混凝土管，橡胶圈接口。

# 第六章 海绵城市规划理念

## 第三十二条 规划原则

实现海绵城市建设目标，必须贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路。主要原则为：规划引领、尊重自然、因地制宜、统筹建设、全面协调。

第三十三条 海绵城市基本内涵

海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用，从根本解决人造城市阻绝水与生态的问题，迈向真正的生态与低碳城市。

## 第三十四条 建设海绵城市途径

1.区域水生系统保护与修复

2.城市规划区海绵城市（LID）设计与改造

3.建筑雨水利用与中水回用

# 第七章 城市雨污水资源化利用规划

## 第三十五条 城市雨水资源化利用的模式

城市雨水利用主要包括调蓄净化回用的直接收集利用、雨水渗透利用的间接利用和人工净化雨水和自然净化雨水相结合的综合净化系统。

第三十六条 城市雨水资源化利用的途径

雨水渗透利用：雨水渗透利用方式分为透水性路面、草坪绿地渗透和渗透管渗透3种。

雨水汇集和调蓄利用：雨水汇集和调蓄利用的方式可分为地下雨水积蓄、地上雨水积蓄和河湖沟渠储雨3种。

综合雨水利用措施：将各种雨水利用的基本形式进行有机结合，例如采用“屋面绿化+河湖蓄水”、“下凹式绿地+调控排放”相结合的形式。

## 第三十七条 再生水回用规模预测

根据舞阳县中心城区水资源现状及产业构成等，综合分析其中水利用潜力，同时参考《城市污水回用技术手册》中的相关数据，本次规划远期考虑中水回用量3.5万吨/天。

# 第八章 近期建设规划

第三十八条 建设项目

近期建设项目主要分为、雨、污水主干管、干管及支管的敷设，污水提升泵站（近期8000m3/d），舞阳县第二生活污水厂（2万m3/d）的建设。

# 第九章 规划的实施和管理

第三十九条  为了更好的实施舞阳县排水工程专项规划，首先应健全管理机构和经营机构，必须保证资金落实，同时加大行业管理力度，在保证规划实施的总进度前提下，采用新技术、新产品，提高其自动化程度，使舞阳县排水行业管理水平达到国内先进水平，符合现代化城市要求。

第四十条  排水工程专项规划的管理要求：

(1) 城市排水在未来几年发展中，必须按规划要求建设排水管道、提升泵站、对河道进行改造，并扩建污水处理厂。

(2) 排水工程的设计、施工应结合城市道路规划和建成区衔接好。严格按照城市规划管理要求进行设计、扩建、审批等各环节的工作。

(3) 应逐步形成行业现代化管理体制，调整组织机构，使之有利于经营机构走向市场，适应市场竞争机制。并根据政府调控、市场机制制定排污价格管理办法，既保证用户的利益又能使经营机构有发展的活力。

(4) 进一步完善排水行业管理机构，建立排水行业监督体系，健全制度、廉洁自律、依章行政。

同时加强城市蓝线划定与保护，在城市蓝线内禁止进行下列活动：违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动，从事与蓝线规划要求不符的活动；擅自填埋、占用城市蓝线范围，破坏河流水系与水体、水源工程、从事与防洪排涝、水源工程保护要求不相符合的活动；影响蓝线保护范围内设施安全的爆破、采石、取土活动；擅自建设各类排污设施，擅自建设与河道防洪滞洪、湿地保护、水源工程安全无关的各类建筑物、构筑物；其他对城市蓝线保护与控制构成破坏的活动；其他违反法律法规强制性规定的活动。